
Главный распределительный щит ГРЩ

Главный распределительный щит ГРЩ - распределительный щит, через который снабжается электроэнергией все здание или его обособленная часть, и предназначенный для приема, распределения и учета электроэнергии напряжением 380/220 В трехфазного переменного тока частотой 50 Гц, резервирования питания потребителей, защиты отходящих линий от перегрузок и токов короткого замыкания, а также для нечастых оперативных переключений.
ГРЩ изготавливаются в соответствии с однолинейной схемой (опросным листом) заказчика и могут выполняться с одним, двумя, тремя вводами. ГРЩ с одним вводом обычно состоит из вводной и линейной панелей. ГРЩ с двумя и тремя вводами состоит из панелей ввода, линейных и секционных панелей.
По согласованию с Заказчиком предусматриваются кабельные или шинные вводы. Ввод может быть как сверху, так и снизу и может осуществляться как через секции, в которых установлены аппараты, так и через специальные секции, что удобно при одностороннем обслуживании.
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Основные функции и состав  

Функциональные особенности:
· ввод и распределение электрической энергии от ТП; 
· защита от однофазных и многофазных коротких замыканий; 
· коммерческий учет электроэнергии; 
· контроль электрических параметров на вводе (вводах) при помощи стрелочных измерительных приборов; 
· секционирование сборных шин для обеспечения безопасности обслуживания; 
· вводные выключатели – выключатели нагрузки или автоматические выключатели; 
· автоматический ввод резерва (АВР) для щитов с двумя вводами; 
· световая сигнализация рабочего/аварийного состояния системы;
· световая сигнализация положения вводных и секционного автоматических выключателей; 
· конструктивное исполнение – напольное; 
· способ обслуживания – одностороннее или двухстороннее обслуживание; 
· система заземления в соответствии с проектом – TN-C, TN-C-S;
· степень защиты: IP31 или IP54 по ГОСТ 14254-96; 
· климатическое исполнение и категория размещения – УХЛ4 по ГОСТ 15150-69. 

Состав (комплектность) ГРЩ:
· Шкаф (шкафы) ввода – ШВ (ШВЛ - левый, ШВП - правый);
· Шкаф секционный (для исполнения с двумя вводами) – ШС; 
· Шкафы отходящих линий – ШОЛ; 
· Шкафы КРМ (компенсации реактивной мощности) - ШК; 
· Комплект сборных шин; 
· Паспорт, руководство по эксплуатации; 



Технические данные  
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