
Неавтоматические станции управления компании «Электросервис» предназначены для управления насосными установками центральных и индивидуальных тепловых пунктов коммунального хозяйства, котельных, насосных станций, а также любых других объектов, где имеются системы холодного и горячего водоснабжения, отопления и вентиляции.

Выпускаются следующие типы станций управления:
· Неавтоматические станции прямого пуска насосов от сети – СУ
· Неавтоматические станции плавного пуска насосов (с УПП) – СУ-ПП
· Неавтоматические станции частотного регулирования (с ПЧ) – СУ-ЧЭ

Условное обозначение неавтоматической станции состоит из постоянной основной части (основное исполнение) и указателей опций (нестандартных исполнений), которые добавляются в обозначение станции только при необходимости.


	Основное исполнение
	Опции / нестандартное исполнение

	
        СУ-22-2,2

СУ-ПП-13-4,0


СУ-ЧЭ-23-11,0
	Тип станции:
СУ – неавтоматическая станция управления с прямым пуском двигателей от сети
СУ-ПП – неавтоматическая станция управления с одним устройством плавного пуска
СУ-ЧЭ – неавтоматическая станция управления с одним преобразователем частоты
	СУ-3ПП-13-4,0
СУ-2ЧЭ-22-11,0
	Преобразователь на каждый насос: исполнение с отдельным УПП или ПЧ на каждый насос (другие конфигурации сочетания преобразователей и насосов, например, два УПП на четыре насоса – по опросному листу)

	
	
	         СУ-22-2,2-Т
  СУ-ПП-13-4,0-Т
СУ-ЧЭ-23-11,0-Т
	Термисторная защита: исполне-ние с термисторной (позисторной) температурной защитой двигате-лей насосов (для двигателей со встроенным термистором)

	       СУ-22-2,2
СУ-ПП-13-4,0
СУ-ЧЭ-23-11,0
	Количество вводов питания:
1 – один ввод, 2 – два ввода (без резервирования)
	
	

	
	
	СУ-ЧЭ-23-11,0-НО
	(только для СУ-ЧЭ) Насосы отопле-ния / вентиляции: исполнение с регулированием перепада давления на насосной установке по сигналам двух датчиков давления (опции «НО» и «В» вместе не применяются)

	       СУ-22-2,2
СУ-ПП-13-4,0
СУ-ЧЭ-23-11,0
	Количество подключаемых насосов:
от 1 до 4 (большее количество насосов – по опросному листу)
	
	

	
	
	СУ-ЧЭ-23-11,0-В
	(только для СУ-ЧЭ)  Внешний регулятор: исполнение для работы с внешним регулятором давления / перепада давления (опции «НО» и «В» вместе не применяются)

	       СУ-22-2,2
СУ-ПП-13-4,0
СУ-ЧЭ-23-11,0
	Мощность подключаемых двигателей (кВт): от 0,18 до 30,0 
(другие мощности – по опросному листу)
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	        СУ-22-2,2-АВР2 СУ-ЧЭ-23-11,0-АВР3
СУ-ЧЭ-23-11,0-АВР2
	АВР (только для 2-вводных станций): исполнение с устройством АВР на вводе станции. Число указывает максимальное количество одновременно работающих насосов (межсекционный АВР – по опросному листу)

	
	        СУ-22-2,2-IP54 СУ-ПП-13-4,0-IP54
СУ-ЧЭ-23-11,0-IP54
	IP54: исполнение шкафа со степенью защиты IP54

	
	        СУ-22-2,2-ОЛ СУ-ПП-13-4,0-ОЛ
СУ-ЧЭ-23-11,0-ОЛ
	Опросный лист: исполнение станции / комплекта поставки – по опросному листу (заполняется заказчиком при нестандартном исполнении станции или наличии дополнительного оборудования)



Неавтоматические станции предполагают наличие на объекте устройств внешней автоматики. В этом случае функции включения / выключения, резервирования, чередования агрегатов осуществляются внешним контроллером. Применение неавтоматических станций управления оправдано при компоновке объекта из нескольких помещений или небольшом количестве насосных установок.

Конструктивное исполнение станций:
· Металлические шкафы (станция может состоять из одного или нескольких шкафов в зависимости от количества и мощности подключаемых насосов)
· Одностороннее обслуживание с размещением органов управления на лицевой панели станции (на двери станции)
· Запираемые на ключ двери
· Напольное или навесное исполнение в зависимости от количества и мощности подключаемых насосов
· Ввод кабелей в шкафы сверху (через крышу шкафа) – стандартно, ввод снизу или смешанно – по опросному листу
· Степень защиты шкафов по ГОСТ 14254-96: IP31 – стандартно, IP54 – по опросному листу

Режимы работы неавтоматических станций СУ 
Режим выбирается переключателем на лицевой панели станции «РЕЖИМ. ДИСТ. – ОТКЛ. – МЕСТ.»:
· Дистанционный: включение / выключение насосов по сигналам внешней системы автоматики 
· Местный: включение / выключение насосов кнопками «ПУСК» и «СТОП» на лицевой панели станции  

Условия эксплуатации и технические характеристики 

	Условия эксплуатации
	Значение
	Техническая характеристика
	Значение

	Относительная влажность воздуха
	Не более 95%, без конденсации влаги
	Система заземления
	TN-S

	
	
	Номинальное напряжение питания
	3х380/220 В, 50 Гц

	Температура окружающего воздуха:
	при хранении
	от -25°С до +50°С
	
	

	
	
	
	Длительное отклонения напряжения питания
	от -15 до +10%

	
	при работе
	от 0°С до +40°С
	
	

	
	
	
	

	Высота над уровнем моря
	до 1000 м
	

	Воздух помещения не должен содержать примесей агрессивных паров и газов
	




Неавтоматические станции прямого пуска насосов от сети – СУ-хх 

    	Основными функциями станции управления являются:
· Поддержание давления в напорном (выходном) трубопроводе группы насосных агрегатов путем включения / отключения насосов напрямую от сети по сигналам внешней системы автоматики
· Возможность запуска и останова каждого насоса кнопками в ручном режиме с панели управления станции напрямую от сети.
· Формирование сигналов о состоянии насосов и оборудования станции для внешней системы диспетчеризации

Принцип работы станции управления  
	Режим дистанционного включения насосных агрегатов: 
· В нормальном режиме работы, будет запущен насосный агрегат, на который будет подан сигнал дистанционного запуска. 
· Запуск второго насосного агрегата может быть произведен при снятии сигнала на включение первого агрегата и наоборот.

	Режим местного управления насосными агрегатами:
· Запуск в работу насосных агрегатов осуществляется с помощью кнопок «Пуск»/«Стоп», установленных на лицевой панели управления станции.
· Запуск второго насосного агрегата производится аналогично при условии, что с первого насосного агрегата снято задание на включение с помощью кнопки «Стоп».
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Неавтоматические станции плавного пуска насосов (с УПП) – СУ-хх-ПП 

Станция СУ-ПП обеспечивает плавный запуск электронасосных агрегатов при работе от устройства плавного пуска (УПП) или прямым пуском от сети. 

    	Основными функциями станции управления являются:
· Поддержание давления в напорном (выходном) трубопроводе группы насосных агрегатов путем включения / отключения насосов через УПП по сигналам внешней системы автоматики
· Контроль работы УПП и возможность запуска насосов напрямую от сети при аварии УПП
· Возможность запуска и останова каждого насоса кнопками в ручном режиме с панели управления станции от УПП и напрямую от сети.
· Аварийный останов насосных агрегатов.
· Формирование сигналов о состоянии насосов и оборудования станции для внешней системы диспетчеризации

Принцип работы станции управления  
	Режим дистанционного включения насосных агрегатов: 
· В нормальном режиме работы, будет запущен насосный агрегат, на который будет подан сигнал дистанционного запуска. После запуска в работу ведется контроль работоспособности УПП.
· Запуск второго насосного агрегата (от УПП) может быть произведен только при снятии сигнала на включение первого агрегата и наоборот.

	Режим местного управления насосными агрегатами:
· Запуск в работу насосных агрегатов осуществляется с помощью кнопок «Пуск»/«Стоп», установленных на лицевой панели управления станции.
· Переключатель «УПП - Сеть» в положении «УПП». После нажатия кнопки «Пуск» на панели управления станции будет запущен в работу выбранный насосный агрегат через УПП. 
· Запуск второго насосного агрегата производится аналогично при условии, что с первого насосного агрегата снято задание на включение с помощью кнопки «Стоп».
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Неавтоматические станции частотного регулирования (с ПЧ) – СУ-хх-ЧЭ 

Станция СУ-ЧЭ обеспечивает плавный запуск электронасосных агрегатов при работе от преобразователя частоты (ПЧ) с поддержанием давления (перепада давления в циркуляционных системах отопления и вентиляции) в диктующей точке. Также возможен запуск напрямую от сети.

    	Основными функциями станции управления являются:
· Поддержание давления в напорном (выходном) трубопроводе группы насосных агрегатов путем частотного регулирования насоса, включаемого / отключаемого по сигналам внешней системы автоматики
· Контроль работы ПЧ и возможность запуска насосов напрямую от сети при аварии ПЧ
· Возможность запуска и останова каждого насоса кнопками в ручном режиме с панели управления станции от ПЧ и напрямую от сети.
· Аварийный останов насосных агрегатов.
· Формирование сигналов о состоянии насосов и оборудования станции для внешней системы диспетчеризации

Для функционирования станции требуется установка датчика давления с выходом 4-20 мА (питание =24 В) в напорном (выходном) трубопроводе группы насосных агрегатов и служащего датчиком обратной связи в контуре ПИД-регулирования (для станций с опцией «НО» требуется установка двух датчиков давления)

Принцип работы станции управления  
Заключается в обеспечении возможности работы группы электронасосных агрегатов от одного преобразователя частоты следующим образом:
· При подаче управляющего сигнала с внешней системы автоматики происходит подача питания на преобразователь частоты и подключение соответствующего насоса к его выходу. Преобразователь частоты разгоняет выбранный двигатель до скорости, соответствующей заданию
· При подаче управляющего сигнала на другой насос происходит отключение преобразователя от сети, останов работающего двигателя, отключение соответствующего двигателя от выхода преобразователя частоты и процесс запуска другого двигателя повторяется аналогично описанному выше алгоритму
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Аварийные ситуации  
При возникновении аварийной ситуации связанной с неполадками в работе частотного преобразователя, через интервал времени – 0,1…30 с. (задаётся при подключении и наладке станции управления) происходит автоматическое подключение выбранного насосного агрегата к сети, минуя преобразователь частоты. Для подключения функции перехода на сеть при аварии ПЧ необходимо установить дополнительные перемычки.

Комплект поставки 
· Станция управления
· Паспорт изделия
(дополнительное оборудование, например комплект необходимых для работы станции датчиков – по опросному листу) 
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