
БНН – блок нерегулируемый нереверсивный

Блок БНН применяется для управления одним насосным агрегатом и устанавливается в шкафу РШУ1 или РШУ2 в зависимости от распределения электроприемников объекта по вводам распределительного устройства. 
Блок БНН работает автономно и обеспечивает возможность управления агрегатами в двух режимах: местном и дистанционном. Основной режим работы – дистанционный. Местный режим используется для опробывания работы насоса при пусконаладочных и ремонтных работах, а также как резервный режим при неисправности внешней системы управления.
Органы управления блока БНН размещены на лицевой панели шкафа (двери шкафа).
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Условное обозначение блоков БНН  

Состоит из постоянной основной части (тип и типоразмер) и указателей опций, которые добавляются только при необходимости.

БНН – блок нерегулируемый нереверсивный 

	Обозначение
	Описание
	

	БНН-07
	Тип и типоразмер блока:
Типоразмер определяется по таблице 
«Типоразмеры блоков управления щита ЩУ-ЧЭ»
	

	БНН-07-ЗТ
	(опция) Звезда-треугольник:
исполнение для пуска двигателя «звезда-треугольник»
	

	БНН-07-1Ф
	(опция) Однофазный: 
Исполнение для работы с однофазным двигателем.
(Типоразмер для данного исполнения БНН выбирается по таблице «Типоразмеры блоков управления щита ЩУ-ЧЭ» только по значению номинального тока)

	
	
	
	

	БНН-07-Т
	(опция) Термисторное реле:
Исполнение с термисторным реле защиты двигателя
	
	

	
	



Возможные исполнения блоков БНН  

БНН-хх (основное исполнение) 
БНН-хх-ЗТ (звезда-треугольник)
БНН-хх-1Ф (однофазный)
БНН-хх-Т (основное исполнение + термистор)
БНН-хх-ЗТ-Т (звезда-треугольник + термистор)
БНН-хх-1Ф-Т (однофазный + термистор)
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Конструктивные решения  
· В схемах блоков управления предусмотрена возможность подключения сухого контакта внешней блокировки и выключателя безопасности (ВБ), устанавливаемого рядом с управляемым электродвигателем
· Блоки управления имеют беспотенциальные («сухие») контакты сигнализации работы агрегата для использования во внешней системе управления и/или диспетчеризации
· Управление электроприводами в дистанционном режиме обеспечивается от внешней системы управления, а в местном – кнопками с лицевой панели щита, либо с поста местного управления (ПМУ). Применение ПМУ необходимо в тех случаях, когда насосы не находятся в прямой видимости от щита управления. Блок допускает подключение ПМУ различных конфигураций, в том числе и с переключателем выбора места управления
· В блоках управления применяется как отечественная коммутационная аппаратура, так  и импортная по желанию заказчика. По умолчанию используются автоматические выключатели модульного исполнения, контакторы ПМЛ, тепловые реле РТЛ
В последнее время при использовании комплектующих импортного производства все чаще предпочтение отдается схеме пуска и защиты двигателя с комбинацией аппаратов «автомат защиты двигателя – контактор» (отдельного исполнения блоков управления для описанной силовой схемы не предусмотрено, схема выполняется при указании соответствующего оборудования на однолинейной расчетной схеме проектного решения)

Типоразмеры блоков управления щита ЩУ-ЧЭ (кроме блоков БАВР)

	Типоразмер блока управления
	Р(3ф),
кВт
	Ном. ток, А
	Автомат + тепловое реле
	Автомат защиты двигателя
	Автомат питания 
ПЧ

	
	
	
	Пуск насоса от сети, питание УПП
	Пуск насоса от сети, питание УПП
	

	
	
	
	Автомат
	РТЛ10,20
	«АВВ» 
MS132, 450, 495
	«Schneider Electric» GV2/GV3
	

	01
	0,18
	0,66
	D1
	0,61…1
	0,63…1
	0,63…1
	С1

	02
	0,37
	1,2
	D2
	0,95…1,6
	1…1,6
	1…1,6
	С2

	03
	0,75
	1,9
	D3
	1,5…2,6
	1,6…2,5
	1,6…2,5
	С3

	04
	1,5
	3,3
	D4
	2,4…4
	2,5…4
	2,5…4
	С4

	05
	2,2
	4,6
	D6
	3,8…6
	4…6,3
	4…6,3
	С6

	06
	3,0
	6,5
	D10
	5,5…8
	6,3…10
	6…10
	С10

	07
	4,0
	8,8
	D10
	7…10
	6,3…10
	6…10
	С10

	08
	5,5
	11,0
	D16
	9,5…14
	10…16
	9…14
	С16

	09
	7,5
	14,7
	D20
	13…19
	10…16
	13…18
	С20

	10
	11,0
	22,0
	D32
	18…25
	20…25
	17…23
	С32

	11
	15,0
	30,0
	D40
	23…32
	25…32
	23…32
	С40

	12
	18,5
	35,0
	D50
	30…41
	28…40
	30…40
	С50

	13
	22,0
	42,0
	D63
	38…52
	36…45
	37…50
	С63

	14
	25,0
	49,0
	D63
	47…64
	40…50
	37…50
	С63

	15
	30,0
	56,0
	D80
	54…74
	45…63
	48…65
	С80
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YcnoeHoe o6o3Hayenue 6nokoe BHH

YcnosHoe 0603Ha4eHne Kaxaoro 610ka ynpaeieHnsi COCTOUT U3 MoCTo-
SIHHOV OCHOBHOW1 4acTu (TN 1 TUMOPa3Mep) 1 ykasaTesnei Onuuii, KoTopsie
[06aBNsOTCS TONLKO NPYU HEOGXOANMOCTH.

BHH-07

BHH-07-3T

BHH-07-10 |

BHH-07-T

BoamMoxHble ucnonHenus 6nokos BHH:

BHH-xx (ocHOBHOE UCNONHEHNE)

BHH-xx-3T (3Be3aa-TpeyronbHuK)

BHH-xx-1® (oaHODa3HbIN)

BHH-xx-T (ocHoBHOE McnosiHeHue + TepMUCTOP)
BHH-xx-3T-T (3Be38a-TpeyronbHUK + TepMUCTOP)
BHH-xx-1®-T (ogHodasHbIii + TepmucTop)

Huxe npueeneHsbl npuHUMNMAaNbHbIe CXeMbl CleAYIoLUX UCNonHeHulk 6nokos BHH:

BHH-xx (ocHOBHOE CnonHeHue)

BHH-xx-3T (3Be38a-TpeyronbHuk)

BHH-xx-1® (ogHodasHbIit)

BHH-xx-T (ocHoBHOe UCMONHEHWE + TepMUCTOpP)
BHH-xx-3T-T (3Be3aa-TPEYronbHUK + TepM1CTOp)
BHH-xx-1®-T (ogHodaszHbIli + TepMUcTop)
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B0k BHH-Xx (0CHOBHO® MCTIONHEHUe). CxeMa INeKTPUYECKas NPUHLMNMANEHAS
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