
БНР – блок нерегулируемый реверсивный

Блок БНР применяется для управления реверсивными механизмами, например электрозадвижками, и устанавливается в шкафу РШУ1 или РШУ2 в зависимости от распределения электроприемников объекта по вводам распределительного устройства. 
Блок БНР работает автономно и обеспечивает возможность управления в двух режимах: местном и дистанционном. Основной режим работы – дистанционный. Местный режим используется для опробывания работы привода при пусконаладочных и ремонтных работах, а также как резервный режим при неисправности внешней системы управления.
Органы управления блока БНР размещены на лицевой панели шкафа (двери шкафа).
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Условное обозначение блоков БНР  

Состоит из постоянной основной части (тип и типоразмер) и указателей опций, которые добавляются только при необходимости.

БНР – блок нерегулируемый реверсивный 

	Обозначение
	Описание
	

	БНР-02
	Тип и типоразмер блока:
Типоразмер определяется по таблице 
«Типоразмеры блоков управления щита ЩУ-ЧЭ»
	

	БНР-02-Т
	(опция) Термисторное реле:
Исполнение с термисторным реле защиты двигателя
	

	
	




Возможные исполнения блоков БНР  

БНР-хх (основное исполнение) 
БНР-хх-Т (основное исполнение + термистор)
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Конструктивные решения  
· В схемах блоков управления предусмотрена возможность подключения сухого контакта внешней блокировки и выключателя безопасности (ВБ), устанавливаемого рядом с управляемым электродвигателем
· Блоки управления имеют беспотенциальные («сухие») контакты сигнализации работы агрегата для использования во внешней системе управления и/или диспетчеризации
· Управление электроприводами в дистанционном режиме обеспечивается от внешней системы управления, а в местном – кнопками с лицевой панели щита, либо с поста местного управления (ПМУ). Применение ПМУ необходимо в тех случаях, когда насосы не находятся в прямой видимости от щита управления. Блок допускает подключение ПМУ различных конфигураций, в том числе и с переключателем выбора места управления
· В блоках управления применяется как отечественная коммутационная аппаратура, так  и импортная по желанию заказчика. По умолчанию используются автоматические выключатели модульного исполнения, контакторы ПМЛ, тепловые реле РТЛ
В последнее время при использовании комплектующих импортного производства все чаще предпочтение отдается схеме пуска и защиты двигателя с комбинацией аппаратов «автомат защиты двигателя – контактор» (отдельного исполнения блоков управления для описанной силовой схемы не предусмотрено, схема выполняется при указании соответствующего оборудования на однолинейной расчетной схеме проектного решения)

Типоразмеры блоков управления щита ЩУ-ЧЭ (кроме блоков БАВР)

	Типоразмер блока управления
	Р(3ф),
кВт
	Ном. ток, А
	Автомат + тепловое реле
	Автомат защиты двигателя
	Автомат питания 
ПЧ

	
	
	
	Пуск насоса от сети, питание УПП
	Пуск насоса от сети, питание УПП
	

	
	
	
	Автомат
	РТЛ10,20
	«АВВ» 
MS132, 450, 495
	«Schneider Electric» GV2/GV3
	

	01
	0,18
	0,66
	D1
	0,61…1
	0,63…1
	0,63…1
	С1

	02
	0,37
	1,2
	D2
	0,95…1,6
	1…1,6
	1…1,6
	С2

	03
	0,75
	1,9
	D3
	1,5…2,6
	1,6…2,5
	1,6…2,5
	С3

	04
	1,5
	3,3
	D4
	2,4…4
	2,5…4
	2,5…4
	С4

	05
	2,2
	4,6
	D6
	3,8…6
	4…6,3
	4…6,3
	С6

	06
	3,0
	6,5
	D10
	5,5…8
	6,3…10
	6…10
	С10

	07
	4,0
	8,8
	D10
	7…10
	6,3…10
	6…10
	С10

	08
	5,5
	11,0
	D16
	9,5…14
	10…16
	9…14
	С16

	09
	7,5
	14,7
	D20
	13…19
	10…16
	13…18
	С20

	10
	11,0
	22,0
	D32
	18…25
	20…25
	17…23
	С32

	11
	15,0
	30,0
	D40
	23…32
	25…32
	23…32
	С40

	12
	18,5
	35,0
	D50
	30…41
	28…40
	30…40
	С50

	13
	22,0
	42,0
	D63
	38…52
	36…45
	37…50
	С63

	14
	25,0
	49,0
	D63
	47…64
	40…50
	37…50
	С63

	15
	30,0
	56,0
	D80
	54…74
	45…63
	48…65
	С80
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Cunosas cxema 6nokos BHP YcnoBHoe 0603HauyeHue 6nokoe BHP
YcnosHoe 0603HaueHne kaxaoro 610ka ynpasieHns COCTOUT U3 NOCTO-
PUIY SIHHOV OCHOBHOVW 4acTu (TUM 1 TUNOpa3Mep) U ykasaTeneli onuuii, KotTopble
BHP £06aBnNsIoTCS TONbKO NPY HEOGXOANMOCTH.

Z BHP — 6nok Heperynupyembiii peBepCUBHbIA

Tun u TUNopasmep Gnoka:
1 BHP-02 TUNOpasMep - CMOTpUTe Tabnuuy «Tunopaamepbi 610KOB ynpasneHus
; - , wyra LLY-49» Ha cTp. 9

(onuus) TepmuctTopHoe pene:
VCMONIHEHNE C TEPMUCTOPHBLIM Pefle 3aluTh ABuraTens

BHP-02-T

BosmoxHblie ucnonHexnums 6nokoe HP:

O BHP-xx (OCHOBHOE UCNONHEHWE)
BHP-xx-T (OCHOBHOE UCMNOJSIHEHME + TEPMUCTOP)

Huxe npuBeneHbl npuHUMNUanbHbIE CXEMbI CNIEAYIOLWNX UCNoNHeHU 6nokos BHP:

BHP-xx (OCHOBHOE NCMONHEHNE)
BHP-xx-T (OCHOBHOE UCMONHEHNE + TEPMUCTOP)
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Bnok BHP-xx (ocHoBHOE ucnionHeHune). Cxema aneKTpuyeckas NpuHUMNUanbHas
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