
БПЧ – блок преобразователя частоты

Блок БПЧ устанавливается на группу насосов (от двух до четырех) в шкафу ШПЧ и включает в себя преобразователь частоты (ПЧ), контакторы и схему управления приводом. 
Блок БПЧ работает совместно с блоками БРП (необходимы межшкафные соединения) и обеспечивает работу приводов как в регулируемом режиме, так и в режиме прямого подключения к сети. Выбор необходимого режима работы производится переключателем на лицевой панели ШПЧ. При неисправности преобразователя насос может переводиться на работу от сети (данный режим может быть включен при пусконаладочных работах)
Органы управления блока БПЧ размещены на лицевой панели шкафа (двери шкафа).
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Все управляющие сигналы блок БПЧ получает от «своих» блоков БРП и непосредственно с внешней системой управления не соединяется.
Контур регулирования в блоках БПЧ – на базе встроенного в ПЧ ПИД-регулятора. Параметры регулятора настраиваются с панели управления ПЧ. В качестве датчиков обратной связи используются преобразователи избыточного давления с унифицированным выходом 4…20 мА, устанавливаемые в напорном трубопроводе насосной установки. Задание требуемого уровня давления, который необходимо поддерживать, производится задатчиком на лицевой панели ШПЧ.
Для установок систем отопления и вентиляции используются 2 датчика: первый устанавливается в напорном (прямом) трубопроводе, второй – в подающем (обратном) трубопроводе. В этом случае задается и поддерживается перепад (разность) давлений между входом и выходом насосной группы.
Отдельного исполнения блока БПЧ для работы с двумя датчиками давления не предусмотрено, аппаратура, необходимая для включения второго датчика в схему БПЧ, устанавливается при указании в качестве нагрузки насосов отопления или вентиляции.
Если регулятор давления (перепада давления) на выходе насосной установки реализован в системе автоматики объекта, то ПИД-регулятор ПЧ не используется, и в этом случае следует применять исполнение БПЧ для работы с внешним регулятором (опция В)


Условное обозначение блоков БПЧ  

Состоит из постоянной основной части (тип и типоразмер) и указателей опций, которые добавляются только при необходимости.






БПЧ – блок преобразователя частоты (применяется с БРП) 

	Обозначение
	Описание
	

	БПЧ-2-09
	Тип и типоразмер блока:
Типоразмер определяется по таблице 
«Типоразмеры блоков управления щита ЩУ-ЧЭ»
	

	БПЧ-2-09
	Количество подключаемых блоков БРП:
2 – два, 3 – три, 4 – четыре 

	БПЧ-2-09-В
	(опция) Внешний регулятор: исполнение для работы с внешним регулятором давления / перепада давления 




Возможные исполнения блоков БПЧ  

БПЧ-2-хх (основное исполнение на 2 насоса) 
БПЧ-3-хх (основное исполнение на 3 насоса)
БПЧ-4-хх (основное исполнение на 4 насоса)
БПЧ-2-хх-В (основное исполнение на 2 насоса + внешний регулятор) 
БПЧ-3-хх-В (основное исполнение на 3 насоса + внешний регулятор)
БПЧ-4-хх-В (основное исполнение на 4 насоса + внешний регулятор)
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Конструктивные решения  
· В блоках управления применяется как отечественная коммутационная аппаратура, так  и импортная по желанию заказчика. По умолчанию используются контакторы ПМЛ









Типоразмеры блоков управления щита ЩУ-ЧЭ (кроме блоков БАВР)

	Типоразмер блока управления
	Р(3ф),
кВт
	Ном. ток, А
	Автомат + тепловое реле
	Автомат защиты двигателя
	Автомат питания 
ПЧ

	
	
	
	Пуск насоса от сети, питание УПП
	Пуск насоса от сети, питание УПП
	

	
	
	
	Автомат
	РТЛ10,20
	«АВВ» 
MS132, 450, 495
	«Schneider Electric» GV2/GV3
	

	01
	0,18
	0,66
	D1
	0,61…1
	0,63…1
	0,63…1
	С1

	02
	0,37
	1,2
	D2
	0,95…1,6
	1…1,6
	1…1,6
	С2

	03
	0,75
	1,9
	D3
	1,5…2,6
	1,6…2,5
	1,6…2,5
	С3

	04
	1,5
	3,3
	D4
	2,4…4
	2,5…4
	2,5…4
	С4

	05
	2,2
	4,6
	D6
	3,8…6
	4…6,3
	4…6,3
	С6

	06
	3,0
	6,5
	D10
	5,5…8
	6,3…10
	6…10
	С10

	07
	4,0
	8,8
	D10
	7…10
	6,3…10
	6…10
	С10

	08
	5,5
	11,0
	D16
	9,5…14
	10…16
	9…14
	С16

	09
	7,5
	14,7
	D20
	13…19
	10…16
	13…18
	С20

	10
	11,0
	22,0
	D32
	18…25
	20…25
	17…23
	С32

	11
	15,0
	30,0
	D40
	23…32
	25…32
	23…32
	С40

	12
	18,5
	35,0
	D50
	30…41
	28…40
	30…40
	С50

	13
	22,0
	42,0
	D63
	38…52
	36…45
	37…50
	С63

	14
	25,0
	49,0
	D63
	47…64
	40…50
	37…50
	С63

	15
	30,0
	56,0
	D80
	54…74
	45…63
	48…65
	С80
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e Gnokos BMY

YenosHoe 0603Ha eHme KaXAOro 6110Ka YnpaBNeHws COCTOUT U3 NOCTO-
SHHO/A OCHOBHOV 4ACT (TWN 1 TUOPA3MeP) U yKasaTeneli oW, KoTopbie
AOGABNSIOTCS TONLKO NPY HEOGXOAMMOCTH.

N4 — 6ok npeobpasosarens 4acToTs (npuMenseTcs ¢ M)
Tun u TWnopaamep Gnoka:

BN4.2.09  TMNOPa3Mep - CMOTPHTE Tabnuuy <TWNOpasmepsi GOKoB ynpaaneHvn
ura LLY-43» va cp. 9

KonuiecTso noaxmovaemsx 6noxos BP:
BMN-2:09 2 sa, 3 —Tpw, 4 — verupe
BN4-2-00-B  (onuws) perys A paotu ¢

ynsrrop:
PerynATopOM AaBNeHNs/nepenana ABBNEHIA

Bosmoxsbie uenonenws Gnoxos BMY:

BM4-2-XX (OCHOBHOE UCTIONHEHME Ha 2 Hacoca)

BMY-3-xx (OCHOBHOE MCNONHEHVe Ha 3 Hacoca)

BM4-4-xx (OCHOBHOE UCNONHeHMe Ha 4 Hacoca)

BMY-2-xx-B (OCHOBHOE MCNONHEHVE Ha 2 HACOCa + BHELUHWIt PerynaTop)
BM4-3-xx-B (OCHOBHOE MCTIONHEHHE Ha 3 HACOCa + BHELUIHWT PErynsTop)
BNM4-4-xx-B (0CHOBHOE UCNONHEHWE Ha 4 HAacoCa + BHEWHWI perynaTop)

Huxe npuBeaeHbl NPUHUMNNANbHBIE CXEMb!

cneaylowmx ucnonHenuii 6nokos BM4:

BMY-2-xx (OCHOBHOE MCTONHEHWE Ha 2 Hacoca)

BM4-3-xx (OCHOBHOE MCTIONHEHME Ha 3 Hacoca).

BMY-2-xx-B (0CHOBHOE UCMONHEHME Ha 2 HacoCa + BHELUHWI perynaTop)
BM4-3-xx-B (OCHOBHO MCTIONHEHYE Ha 3 HACOCa + BHELIHWi PerynaTop)
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Bnok BMY-2-xx (ocHOBHOE MCNoNHeHUe Ha 2 Hacoca). Cxema aneKTpuyeckas NpMHUMNuanbHas
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