
БРПП – блок регулируемого привода с устройством плавного пуска

Блок БРПП применяется для управления одним насосным агрегатом и устанавливается в шкафу РШУ1 или РШУ2 в зависимости от распределения электроприемников объекта по вводам распределительного устройства. 
Блок БРПП работает автономно, включает в себя устройство плавного пуска (УПП) и обеспечивает возможность управления агрегатами в двух режимах: местном и дистанционном. Основной режим работы – дистанционный. Местный режим используется для опробывания работы насоса при пусконаладочных и ремонтных работах, а также как резервный режим при неисправности внешней системы управления.
Органы управления блока БРПП размещены на лицевой панели шкафа (двери шкафа).
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Условное обозначение блоков БРПП  

Состоит из постоянной основной части (тип и типоразмер) и указателей опций, которые добавляются только при необходимости.

БРПП – блок регулируемого привода с устройством плавного пуска 

	Обозначение
	Описание
	

	БРПП-09
	Тип и типоразмер блока:
Типоразмер определяется по таблице 
«Типоразмеры блоков управления щита ЩУ-ЧЭ»
	

	БРПП-09-Т
	(опция) Термисторное реле:
Исполнение с термисторным реле защиты двигателя
	

	
	






Возможные исполнения блоков БРПП  

БРПП-хх (основное исполнение) 
БРПП-хх-Т (основное исполнение + термистор)
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Конструктивные решения  
· В схемах блоков управления предусмотрена возможность подключения сухого контакта внешней блокировки и выключателя безопасности (ВБ), устанавливаемого рядом с управляемым электродвигателем
· Блоки управления имеют беспотенциальные («сухие») контакты сигнализации работы агрегата для использования во внешней системе управления и/или диспетчеризации
· Управление электроприводами в дистанционном режиме обеспечивается от внешней системы управления, а в местном – кнопками с лицевой панели щита, либо с поста местного управления (ПМУ). Применение ПМУ необходимо в тех случаях, когда насосы не находятся в прямой видимости от щита управления. Блок допускает подключение ПМУ различных конфигураций, в том числе и с переключателем выбора места управления
· В блоках управления применяется как отечественная коммутационная аппаратура, так  и импортная по желанию заказчика. По умолчанию используются автоматические выключатели модульного исполнения, контакторы ПМЛ, тепловые реле РТЛ
В последнее время при использовании комплектующих импортного производства все чаще предпочтение отдается схеме пуска и защиты двигателя с комбинацией аппаратов «автомат защиты двигателя – контактор» (отдельного исполнения блоков управления для описанной силовой схемы не предусмотрено, схема выполняется при указании соответствующего оборудования на однолинейной расчетной схеме проектного решения)

Типоразмеры блоков управления щита ЩУ-ЧЭ (кроме блоков БАВР)

	Типоразмер блока управления
	Р(3ф),
кВт
	Ном. ток, А
	Автомат + тепловое реле
	Автомат защиты двигателя
	Автомат питания 
ПЧ

	
	
	
	Пуск насоса от сети, питание УПП
	Пуск насоса от сети, питание УПП
	

	
	
	
	Автомат
	РТЛ10,20
	«АВВ» 
MS132, 450, 495
	«Schneider Electric» GV2/GV3
	

	01
	0,18
	0,66
	D1
	0,61…1
	0,63…1
	0,63…1
	С1

	02
	0,37
	1,2
	D2
	0,95…1,6
	1…1,6
	1…1,6
	С2

	03
	0,75
	1,9
	D3
	1,5…2,6
	1,6…2,5
	1,6…2,5
	С3

	04
	1,5
	3,3
	D4
	2,4…4
	2,5…4
	2,5…4
	С4

	05
	2,2
	4,6
	D6
	3,8…6
	4…6,3
	4…6,3
	С6

	06
	3,0
	6,5
	D10
	5,5…8
	6,3…10
	6…10
	С10

	07
	4,0
	8,8
	D10
	7…10
	6,3…10
	6…10
	С10

	08
	5,5
	11,0
	D16
	9,5…14
	10…16
	9…14
	С16

	09
	7,5
	14,7
	D20
	13…19
	10…16
	13…18
	С20

	10
	11,0
	22,0
	D32
	18…25
	20…25
	17…23
	С32

	11
	15,0
	30,0
	D40
	23…32
	25…32
	23…32
	С40

	12
	18,5
	35,0
	D50
	30…41
	28…40
	30…40
	С50

	13
	22,0
	42,0
	D63
	38…52
	36…45
	37…50
	С63

	14
	25,0
	49,0
	D63
	47…64
	40…50
	37…50
	С63

	15
	30,0
	56,0
	D80
	54…74
	45…63
	48…65
	С80
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Cunosas cxema 6nokos PN

PIY
BPMN

Huxe npueeaeHbl npuHUMNUanbHble CXeMbl CReyIoLWmnX ucnonHenuii 6nokoe BPMM:

8 (495) 661-78-48

YcnoeHoe o6o3Ha4yeHue 6nokor PN

YcnoeHoe 0603HaueHne kaxaoro 6510ka ynpassieHusi COCTOMT U3 NOCTO-
AAHHOM OCHOBHOA 4acTu (TN 1 TUNOPa3Mep) 1 yKkasaTenei onuuii, kotopble
[N06aBSIOTCS TONLKO MPU HEOBXOAUMOCTHU.

BPIIM — 610K perynMpyemMoro NnpuBoAa C yCTPOACTBOM MIaBHOrO NyckKa
Tun n TMNopaamep Gnoka:

BPMMN-09 TUnopaamep - CMoTpUTe Tabnuuy «Tunopaamepsi 6I0KOB ynpasneHus
wwia LLY-43» Ha oTp. 9

n (onuus) TepMmucTopHoe pene:
BPAN-09-T  ,\cnonenue C TepMUCTOPHLIM pene 3aLuuTe! asuraTens

BosmoxHble ucnonHenus 6nokos BPMMN:

BPIMN-xx (0OCHOBHOE MCNONHEHWE)
BPMMN-xx-T (OCHOBHOE NCNOJHEHWE + TEPMUCTOP)

BPIMIM-xx (OCHOBHOE NCMONIHEHWE)
BPMM-xx-T (OCHOBHOE UCNONHEHUE + TepPMUCTOP)
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