
БРП – блок регулируемого привода

Блок БРП применяется для управления одним насосным агрегатом и устанавливается в шкафу РШУ1 или РШУ2 в зависимости от распределения электроприемников объекта по вводам распределительного устройства. 
Блок БРП предназначен для работы с блоками преобразователей БПЧ и БУПП, устанавливаемых в шкафу ШПЧ (для совместной работы блоков необходимы межшкафные соединения) и обеспечивает возможность управления агрегатами в двух режимах: местном и дистанционном. Основной режим работы – дистанционный. Местный режим используется для опробывания работы насоса при пусконаладочных и ремонтных работах, а также как резервный режим при неисправности внешней системы управления.
Органы управления блока БРП размещены на лицевой панели шкафа (двери шкафа).
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Все управляющие сигналы блоки БПЧ и БУПП получают от «своих» блоков БРП и непосредственно с внешней системой управления не соединяются.


Условное обозначение блоков БРП  

Состоит из постоянной основной части (тип и типоразмер) и указателей опций, которые добавляются только при необходимости.

БРП – блок регулируемого привода (применяется с БПЧ или БУПП) 

	Обозначение
	Описание
	

	БРП-09
	Тип и типоразмер блока:
Типоразмер определяется по таблице 
«Типоразмеры блоков управления щита ЩУ-ЧЭ»
	

	БРП-09-Т
	(опция) Термисторное реле:
Исполнение с термисторным реле защиты двигателя




Возможные исполнения блоков БРПЧ  

БРП-хх (основное исполнение) 
БРП-хх-Т (основное исполнение + термистор)
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Конструктивные решения  
· В схемах блоков управления предусмотрена возможность подключения сухого контакта внешней блокировки и выключателя безопасности (ВБ), устанавливаемого рядом с управляемым электродвигателем
· Блоки управления имеют беспотенциальные («сухие») контакты сигнализации работы агрегата для использования во внешней системе управления и/или диспетчеризации
· Управление электроприводами в дистанционном режиме обеспечивается от внешней системы управления, а в местном – кнопками с лицевой панели щита, либо с поста местного управления (ПМУ). Применение ПМУ необходимо в тех случаях, когда насосы не находятся в прямой видимости от щита управления. Блок допускает подключение ПМУ различных конфигураций, в том числе и с переключателем выбора места управления
· В блоках управления применяется как отечественная коммутационная аппаратура, так  и импортная по желанию заказчика. По умолчанию используются автоматические выключатели модульного исполнения, контакторы ПМЛ, тепловые реле РТЛ
В последнее время при использовании комплектующих импортного производства все чаще предпочтение отдается схеме пуска и защиты двигателя с комбинацией аппаратов «автомат защиты двигателя – контактор» (отдельного исполнения блоков управления для описанной силовой схемы не предусмотрено, схема выполняется при указании соответствующего оборудования на однолинейной расчетной схеме проектного решения)


Типоразмеры блоков управления щита ЩУ-ЧЭ (кроме блоков БАВР)

	Типоразмер блока управления
	Р(3ф),
кВт
	Ном. ток, А
	Автомат + тепловое реле
	Автомат защиты двигателя
	Автомат питания 
ПЧ

	
	
	
	Пуск насоса от сети, питание УПП
	Пуск насоса от сети, питание УПП
	

	
	
	
	Автомат
	РТЛ10,20
	«АВВ» 
MS132, 450, 495
	«Schneider Electric» GV2/GV3
	

	01
	0,18
	0,66
	D1
	0,61…1
	0,63…1
	0,63…1
	С1

	02
	0,37
	1,2
	D2
	0,95…1,6
	1…1,6
	1…1,6
	С2

	03
	0,75
	1,9
	D3
	1,5…2,6
	1,6…2,5
	1,6…2,5
	С3

	04
	1,5
	3,3
	D4
	2,4…4
	2,5…4
	2,5…4
	С4

	05
	2,2
	4,6
	D6
	3,8…6
	4…6,3
	4…6,3
	С6

	06
	3,0
	6,5
	D10
	5,5…8
	6,3…10
	6…10
	С10

	07
	4,0
	8,8
	D10
	7…10
	6,3…10
	6…10
	С10

	08
	5,5
	11,0
	D16
	9,5…14
	10…16
	9…14
	С16

	09
	7,5
	14,7
	D20
	13…19
	10…16
	13…18
	С20

	10
	11,0
	22,0
	D32
	18…25
	20…25
	17…23
	С32

	11
	15,0
	30,0
	D40
	23…32
	25…32
	23…32
	С40

	12
	18,5
	35,0
	D50
	30…41
	28…40
	30…40
	С50

	13
	22,0
	42,0
	D63
	38…52
	36…45
	37…50
	С63

	14
	25,0
	49,0
	D63
	47…64
	40…50
	37…50
	С63

	15
	30,0
	56,0
	D80
	54…74
	45…63
	48…65
	С80
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