Щит управления частотным электроприводом ЩУ-ЧЭ

Щит ЩУ-ЧЭ представляет собой щит из трех шкафов: РШУ1, РШУ2 и ШПЧ, в которых расположены блоки управления электроприемниками. Шкафы осуществляют управление электродвигателями заданных групп насосных агрегатов в местном и дистанционном режимах. Блоки в каждом шкафу смонтированы на единой металлической монтажной панели и конструктивно не выделены (деление на блоки – схемное).

Органы управления каждого блока размещены на лицевой панели шкафа (двери шкафа).

Конструкция шкафов щита ЩУ-ЧЭ

Каждый из шкафов РШУ, распределительных шкафов управления, служит для:

- Принятия электропитания от одной секции распредустройства объекта

- Распределения электропитания между блоками управления и другим оборудованием шкафа РШУ

- Размещения блоков БНН, БНР, БРПП, БРПЧ и БРП

- Размещения счетчиков электроэнергии технического учета и другого электрооборудования, не входящего в состав блоков управления

- Подключения электроприемников

РШУ могут иметь вводные защитные и/или коммутационные аппараты (автоматический выключатель, выключатель нагрузки, рубильник)

Шкаф ШПЧ, шкаф преобразователей частоты, служит для:

- Размещения в нем блоков управления БПЧ, БУПП и БАВР

- Подключения датчиков давления для блоков управления БПЧ

Конструкция шкафов

- Одностороннее обслуживание

- Запираемые на ключ двери

- Напольное или навесное исполнение в зависимости от количества электроприемников

- Ввод кабелей в шкафы сверху (через крышку шкафа), снизу (через дно шкафа) или смешанно

- Степень защиты шкафов по ГОСТ 14254-96 IP31 или IP54

Конструктивно каждый из шкафов РШУ и ШПЧ может состоять из одной и более панелей (корпусов), в зависимости от количества устанавливаемого оборудования

Органы управления и сигнализации

Условия эксплуатации и технические характеристики

| Условия эксплуатации |  | Значение | Техническая характеристика | Значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Относительная влажность воздуха |  | Не более 95%, без конденсации влаги | Система заземления | TN-S |
|  |  |  | Номинальное напряжение питания | 3х380/220 В, 50 Гц |
| Температура окружающего воздуха: | при хранении | от -25°С до +50°С |  |  |
|  |  |  | Длительное отклонения напряжения питания | от -15 до +10% |
|  | при работе | от 0°С до +40°С |  |  |
|  |  |  | Номинальная мощность подключаемых двигателей | От 0,18 до 30,0 кВт (другие мощности – по запросу) |
| Высота над уровнем моря |  | до 1000 м |  |  |
|  |  |  | Степень защиты по ГОСТ 14254-96 | IP31, IP54 |
| Воздух помещения не должен содержать примесей агрессивных паров и газов |  |  |  |  |

Комплект поставки ЩУ-ЧЭ

- Шкаф РШУ1 (количество панелей определяется производителем)

- Шкаф РШУ2 (количество панелей определяется производителем)

- Шкаф ШПЧ (количество панелей определяется производителем)

- Паспорт изделия

Дополнительное щитовое оборудование

Дополнительно к щиту ЩУ-ЧЭ могут быть поставлены:

- Устройство вводно-распределительное ВРУ

- Шкафы учета электроэнергии ШУ: на один или два счетчика прямого включения ШУ-1, ШУ-2; или – трансформаторного включения ШУ-1Т, ШУ-2Т (шкафы учета ШУ могут быть как для технического, так и для коммерческого учета)

- Панель подключения к дизельной электростанции (электрогенератору) ППЭ

- Шкаф автоматического ввода резерва ШАВР

- Щит автоматического переключения ЩАП