
Щит управления частотным электроприводом ЩУ-ЧЭ

Щит ЩУ-ЧЭ представляет собой щит из трех шкафов: РШУ1, РШУ2 и ШПЧ, в которых расположены блоки управления электроприемниками. Шкафы осуществляют управление электродвигателями заданных групп насосных агрегатов в местном и дистанционном режимах. Блоки в каждом шкафу смонтированы на единой металлической монтажной панели и конструктивно не выделены (деление на блоки – схемное).
Органы управления каждого блока размещены на лицевой панели шкафа (двери шкафа).
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Конструкция шкафов щита ЩУ-ЧЭ 

Каждый из шкафов РШУ, распределительных шкафов управления, служит для:
· Принятия электропитания от одной секции распредустройства объекта
· Распределения электропитания между блоками управления и другим оборудованием шкафа РШУ
· Размещения блоков БНН, БНР, БРПП, БРПЧ и БРП
· Размещения счетчиков электроэнергии технического учета и другого электрооборудования, не входящего в состав блоков управления
· Подключения электроприемников
РШУ могут иметь вводные защитные и/или коммутационные аппараты (автоматический выключатель, выключатель нагрузки, рубильник)
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Шкаф ШПЧ, шкаф преобразователей частоты, служит для:
· Размещения в нем блоков управления БПЧ, БУПП и БАВР
· Подключения датчиков давления для блоков управления БПЧ
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Конструкция шкафов  
· Одностороннее обслуживание
· Запираемые на ключ двери
· Напольное или навесное исполнение в зависимости от количества электроприемников
· Ввод кабелей в шкафы сверху (через крышку шкафа), снизу (через дно шкафа) или смешанно
· Степень защиты шкафов по ГОСТ 14254-96 IP31 или IP54
Конструктивно каждый из шкафов РШУ и ШПЧ может состоять из одной и более панелей (корпусов), в зависимости от количества устанавливаемого оборудования

Органы управления и сигнализации  
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Условия эксплуатации и технические характеристики 

	Условия эксплуатации
	Значение
	Техническая характеристика
	Значение

	Относительная влажность воздуха
	Не более 95%, без конденсации влаги
	Система заземления
	TN-S

	
	
	Номинальное напряжение питания
	3х380/220 В, 50 Гц

	Температура окружающего воздуха:
	при хранении
	от -25°С до +50°С
	
	

	
	
	
	Длительное отклонения напряжения питания
	от -15 до +10%

	
	при работе
	от 0°С до +40°С
	
	

	
	
	
	Номинальная мощность подключаемых двигателей
	От 0,18 до 30,0 кВт (другие мощности – по запросу)

	Высота над уровнем моря
	до 1000 м
	
	

	
	
	Степень защиты по ГОСТ 14254-96
	IP31, IP54

	
	
	

	Воздух помещения не должен содержать примесей агрессивных паров и газов
	



Комплект поставки ЩУ-ЧЭ 
· Шкаф РШУ1 (количество панелей определяется производителем)
· Шкаф РШУ2 (количество панелей определяется производителем)
· Шкаф ШПЧ (количество панелей определяется производителем)
· Паспорт изделия

Дополнительное щитовое оборудование 
Дополнительно к щиту ЩУ-ЧЭ могут быть поставлены:
· Устройство вводно-распределительное ВРУ
· Шкафы учета электроэнергии ШУ: на один или два счетчика прямого включения ШУ-1, ШУ-2; или – трансформаторного включения ШУ-1Т, ШУ-2Т (шкафы учета ШУ могут быть как для технического, так и для коммерческого учета)
· Панель подключения к дизельной электростанции (электрогенератору) ППЭ
· Шкаф автоматического ввода резерва ШАВР
· Щит автоматического переключения ЩАП
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